消防計画

平成    年    月    日作成

１  目的およびその適用範囲等について

(１)  目  的

この計画は、消防法第８条第１項に基づき                の防

火管理についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防

と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

(２)  適用範囲等

この計画に定めた事項については、                に勤務等し

出入りするすべての者に適用する。

(３)  防火管理業務の一部委託について  【 該当  非該当 】

２  管理権原者および防火管理者の業務と権限

(１)  管理権原者

①  管理権原者は、                の防火管理業務について、す

べての責任を持つものとする。

②  管理権原者は、管理的または監督的な立場にあり、かつ、防火

管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選

任して、防火管理業務を行わせなければならない。

③  管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、

必要な指示を与えなければならない。

④  防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見され

た場合は、速やかに改修しなければならない。

(２)  防火管理者

防火管理者は、この計画の作成および実行についてのすべての権

限を持って、次の業務を行う。

①  消防計画の作成（変更）

②  消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

③  火災予防上の自主検査の実施と監督

次の項目を実施し、不備欠陥箇所がある場合は改修促進を図る。

ア  建物

基礎部、外壁、内装、天井等

イ  防火施設

防火戸、防火シャッター等

ウ  避難施設

階段、避難口等

エ  電気設備

変電室、分電盤等

オ  危険物施設

少量危険物貯蔵取扱所

カ  火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。）

給湯設備、ガス設備、ボイラー等

キ  消防用設備等

消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯

④  消防用設備等の法定点検・整備および立会い

⑤  改装工事など工事中の立会いおよび安全対策の樹立

⑥  火気の使用、取扱いの指導、監督

⑦  収容人員の適正管理

⑧　従業員または職員等に対する防災教育の実施

⑨  防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督

⑩  管理権原者への提案や報告

⑪  放火防止対策の推進

⑫  その他

３  消防機関との連絡等

(１)  消防機関へ報告、連絡する事項

|  | 種 別 | 届 出 等 の 時 期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ① 防火管理者選 任（解任）届出 | 防火管理者を定めたとき、または これを解任したとき | 管理権原者 |
|  | ② 消防計画作成 （変更）届出 | 消防計画を作成したとき、または 次の事項を変更したとき ア 管理権原者または防火管理者の 変更 イ 自衛消防組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様 替えによる消防用設備等の点検・ 整備、避難施設の維持管理および 防火上の構造の維持管理に関する 事項の変更 エ 防火管理業務の一部委託に関す る事項の変更 | 防火管理者 |
|  | ③ 訓練実施の通 報 | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火管理者 |
|  | ④ 消防用設備等 点検結果報告 | 年に１回（総合点検終了後の消 防用設備等点検結果報告書） | 管理権原者 |
|  | ⑤ その他 消防用設備等 の設置届 | 消防用設備等を増設、改設 移設したとき | 管理権原者 |

(２)  防火管理業務資料等の整備

防火管理者は、消防機関へ報告または届出した書類および防火管

理業務に必要な書類等を本計画と一括して、整備し、保管する。

４  火災予防上の点検・検査

(１)  日常の火災予防

①  防火管理者、火元責任者が行う日常の任務は、別表１「日常の

火災予防を行う担当者と日常の注意事項」のとおりとする。

②  別表１は、各従業員に配布し、さらに休憩室など見やすい場所

に掲示する。

(２)  自主的に行う検査・点検

①  火災予防上の自主検査（前２  (２)③の項目）

自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行

う。

ア  日常的に行う検査は、別表２の『自主検査チェック表（日常）

「火気関係」』および別表３の『自主検査チェック表（日常）

「閉鎖障害等」』に基づき、火元責任者がチェックする。

(ｱ) 「火気関係」のチェックは毎日終業時に行う。

(ｲ) 「閉鎖障害等」のチェックは１日２回行う。

イ  定期的に行う検査は、別表４の「自主検査チェック票（定期）

に基づき、防火管理者がチェックする。

実施時期は、  月と    月の年２回とする。

②  消防用設備等の自主点検

消防用設備等の法定点検のほかに、自主点検を実施する。

ア  自主点検は、別表５の「消防用設備等自主点検チェック票」

に基づき、防火管理者がチェックする。

イ  実施時期は、  月と  月の年２回とする。

(３)  消防用設備等の法定点検

①  消防用設備等の法定点検は、              に委託して別表６

により行う。

②  防火管理者は、消防用設備等の点検実施時に立会わなければな

らない。

③  その他

建築基準法に定める定期調査（以下「定期調査」という。）を

行い、建物の維持管理に努めるものとし、防火管理者は、定期調

査実施時に立会わなければならない。

(４)  報告等

①  自主検査、自主点検および法定点検の実施者は、定期的に防火

管理者に報告する。

ただし、不備・欠陥事項がある場合は、速やかに防火管理者に

報告する。

②  防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、

管理権原者に報告し改修しなければならない。

③  防火管理者は、不備・欠陥部分の改修および予算措置に時間の

かかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹

立する。

５  守らなければならないこと

(１)  従業員等が守るべき事項

①  全従業員は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防

火シャッターなどの防火施設が有効に機能するように次の事項を

行わなければならない。

ア  廊下、階段、通路には、物品（いす、自動販売機等）を置か

ない。

イ  階段等への出入口に設けられている扉の開閉（常に閉まって

いる扉および熱、煙により自動的に閉まる扉）を妨げるように

物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

ウ  防火シャッターの降下位置またはそのすぐ近くに物品が置い

てある場合は、直ちに除去する。

エ  上記において、物品等を容易に除去できない場合は、直ちに

防火管理者に報告する。

オ  その他

(ｱ) 担当階の非常口等の管理状況について常に確認しておく。

(ｲ) 担当階の非常口等のマスターキーの管理について常に確認

しておく。

②  火気管理等

ア  喫煙管理について、常に注意し、火気設備器具の自主検査と

合わせて、終業時等に吸殻の点検を行う。

イ  喫煙は、指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わ

ない。

ウ  終業時等には、必ず灰皿の整理および火気設備器具等の熱源

の遮断等の安全確認をする。

エ  火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認す

る。

オ  火気設備器具は、指定された場所で使用するとともに、器具

等の本来の目的以外に使用しない。

カ  燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、

可燃物を接近して使用しない。

キ  危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。

ク  その他

③  防火管理者への連絡、承認事項

次の事項を行うものは、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受

けなければならない。

ア  指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき

イ  各種火気設備器具を新設または増設するとき

ウ  危険物等を使用するとき

エ  その他

ステージ、舞台等で危険物品や火薬類（クラッカー、花火等）

または火気を使用し、ショーや演技を行うとき

④  放火防止対策

ア  死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

イ  物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

ウ  建物内外の整理整頓を行う。

エ  トイレ、洗面所の巡視を定期または不定期に行う。

オ  火元責任者または最終帰宅者による火気と施錠の確認を行う。

カ  その他

(２)  防火管理者等が守るべき事項

①  収容人員の管理

防火管理者は、収容能力以上とならないように従業員に徹底す

る。

②  工事中の安全対策の樹立

ア  防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立

する。

また、工事を行うときは必要により、「工事中の消防計画」

を消防機関に届出をする。

イ  工事人等の遵守事項

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し遵守させる。

(ｱ) 溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器

等を準備して消火できる体制を確保すること。

(ｲ) 工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫

煙、火気の使用等を行わないこと。

(ｳ) 工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況につい

て、定期に防火管理者に報告させること。

(ｴ) 危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認

を受けること。

(ｵ) 放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

(ｶ) その他

③  火気の使用制限

防火管理者は、次の事項について指定または制限することがで

きる。

ア  喫煙場所および喫煙禁止場所の指定

イ  火気設備器具の使用禁止場所および使用場所の指定

ウ  危険物の貯蔵または取扱い場所の指定

エ  工事等の火気使用の禁止または制限

④  その他

ア  防火戸、防火シャッター等の閉鎖範囲や閉鎖位置を床面など

に必ず明示する。

イ  避難経路図を作成し、全宿泊室および必要な場所に掲出する。

６  自衛消防組織等について

(１)  組織の編成

自衛消防組織の編成は、別表７のとおりとし、この別表は、休憩

所、事務室等の見やすいところに掲示する。

(２)  自衛消防活動

消火・通報・避難誘導等の担当者は、下記に示す基準により行動

する。

①  通報・連絡

ア  火災が発生したときには、各通報連絡担当または火災を発見

した者は、１１９番通報するとともに、周囲の者に連絡する。

イ  ぼやで消えた後でも、消防機関へ通報する。

ウ  管理権原者、防火管理者が不在の時は、緊急連絡一覧表によ

り、管理権原者、防火管理者へ連絡する。

②  初期消火

ア  初期消火担当は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動

を行う。

イ  初期消火担当は、近くにある消火器、屋内消火栓を用いて、

燃えているところに向けて消火する。

③  避難誘導

ア  避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。

イ  メガホン等を使用して落ち着いて行動するように誘導する。

ウ  避難方向が、わかりにくい時は、曲がり角などに誘導員が立

って、誘導する。

エ  避難誘導担当は、負傷者および逃げ遅れ者の確認を行い、自

衛消防隊長に報告する。

オ  その他

エレベーターによる避難は、原則として禁止する。

④  安全防護

ア  逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャ

ッターを閉鎖する。

イ  その他

空調設備と常用エレベーターの運転は、中止する。

⑤  応急救護

ア  応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を

密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

イ  応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記

録する。

ウ  その他

救護所は、                とする。

(３)  自衛消防隊の活動範囲

①  自衛消防隊の活動範囲は、当該事業所、施設の管理範囲内とする。

②  近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、

設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内とし、自

衛消防隊長の判断に基づき活動する。

７  休日、夜間の防火管理体制

(１)  夜間に、宿泊者がいる場合

①  夜間の防火管理体制

夜間の勤務者は、定時に巡回する等火災予防上の安全を確保す

る。

②  夜間における自衛消防活動

夜間における自衛消防活動は、勤務している者等建物内にいる

者全員で、次の初動措置を行う。

ア  通報連絡

火災が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、

他の者に火災の発生を知らせ、さらに緊急連絡一覧表により関

係者に速やかに連絡すること。

イ  初期消火

全員が協力して、消火器、屋内消火栓を有効に活用し、適切

な初期消火を行うとともに防火戸などの閉鎖を行うこと。

ウ  避難誘導

建物内の全員に、放送設備、メガホン等を使用して火災を知

らせ、避難方向等を指示すること。

エ  消防隊への情報提供等

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報および資

料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行うこ

と。

オ  その他

休日、夜間の自衛消防組織および任務は別表８のとおりとす

る。

８  地震対策について

(１)  日常の地震対策

①  地震対策を実施する責任者は、              とする。

②  地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

ア  ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

イ  窓ガラス・看板・広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ  火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

エ  危険物の流出、漏洩防止措置を行う。

③  地震時の備蓄品を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検

整備を実施する。

|  | 備 蓄 品 目 | 備 蓄 場 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １ 飲料水 | 事 務 室 |  |
|  | ２ 非常用食料（缶詰、乾パン類） |  |  |
|  | ３ 医薬品 |  |  |
|  | ４ 懐中電灯 |  |  |
|  | ５ 携帯ラジオ |  |  |
|  | ６ メガホン |  |  |

(２)  地震後の安全措置

①  出火防止

火気設備器具の直近にいる従業員等は、元栓、器具栓の閉止ま

たは電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。

②  地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

③  地震終了後、防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止する

ため、建物、火気設備器具および危険物施設等について点検・

検査を実施し、異常が認められた場合は応急措置を行う。

④  各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

⑤  その他

ア  避難通路の確保を行う。

イ  防火管理者は、被害の状況を把握する。

(３)  地震時の活動

地震時の活動は、前記「自衛消防活動」によるほか、次の事項に

ついて行う。

①  情報収集等

通報連絡担当は、次のことを行う。

ア  テレビ、ラジオなどにより、情報の収集を行う。

イ  混乱防止を図るため、必要な情報は建物内にいる者全員に知

らせる。

②  避難誘導等

ア  各避難誘導担当は、建物内にいる者等の混乱防止に努め、次

のことを行う。

(ｱ) 建物内にいる者を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令

があるまで、照明器具などの転倒落下に注意しながら、柱の

回りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

(ｲ) 避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状

況、地域の被害状況について、説明する。

(ｳ) 避難は、防災関係機関の避難命令または自衛消防隊長の命

令により行う。

(ｴ) 避難誘導は、先頭と最後尾等に避難誘導担当を配置して行

う。

(ｵ) 避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。

(ｶ) その他

避難は、一時集合場所である            に集結し、人員

確認後、避難する。

イ  各安全防護担当は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避

難上支障となるものの除去を行う。

ウ  その他

９  防災教育について

(１)  防災教育の実施時期、実施者、実施対象者、実施回数は、次表

のとおりとする。

|  | 対 象 者 | 実施時期 | 実 施 回 数 | 実 施 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 従 業 員 | 月 日 月 日 | 年２回 | 防火管理者 |
|  | アルバイト パート | 採用時 | 採用時１回 必要の都度 | 防火管理者 |

(２)  防災教育の内容および実施方法

①  防災教育の内容は、実施者の任務分担を定め、概ね次の項目に

ついて教育する。

ア  消防計画について

(ｱ) 従業員等が守るべき事項について

(ｲ) 火災発生時の対応について

(ｳ) 地震時の対応について

イ  その他火災予防上必要な事項

(ｱ) 防火管理マニュアルの徹底に関すること。

(ｲ) 消防機関が行う防災講演会に参加すること。

②  防災教育の実施方法

ア  採用時に実施する。

イ  朝礼時等に実施する。

10  訓練について

(１)  訓練の実施時期等

①  訓練の種別および実施時期等

|  | 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 消火訓練 | 月 日 月 日 | 年１回以上は、実際に消火器か ら消火薬剤または水消火器を使用した放射する訓練を実施する。 する。 |
|  | 通報訓練 | 月 日 |  |
|  | 避難訓練 | 月 日 月 日 |  |
|  | その他の訓練 | 月 日 | 応急救護訓練等を実施する。 |
|  | 総合訓練 | 月 日 | 大規模地震を想定した訓練も合 わせて実施する。 |

②  訓練の参加者

ア  自衛消防隊員

イ  パート、アルバイト

(２)  訓練の実施結果

防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を記録して、訓練内容を

チェックし、その結果を講評するとともに、指導事項については、

次回の訓練に反映させなければならない。

別  図

〈避難経路図〉

別表１                                      日常の火災予防の担当者と日常の注意事項

| 防 火 管 理 者 役職・氏名 | 担当者の任務 |
| --- | --- |
|  | 防 火 管 理 者 | ・当該施設の防火管理業務の総括責任者 ・火元責任者に対し指導監督を行う。 |
| 火元責任者 | 火 元 責 任 者 | ・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック票」などに基づき、チェック し防火管理者に報告する。 |
| 担当区域 | 氏 名 |  |  |
|  |  | 従業員等の注意事項 |
|  |  | 1 消火器、自動火災報知設備の発信機が設置してある場所や階段、通路、出入口などの周囲には 物品を置かないこと。 2 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 3 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して、燃えるものを接して置かないこと。 4 電熱器等の火気設備器具は、指定された場所以外では使用しないこと。 5 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 6 従業員等の喫煙は、指定された場所で行うこと。 7 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 8 シンナーや塗料など火災予防上危険な物品を持ち込ませないこと。 9 危険物品を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 10 指定場所以外で臨時に火気を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 11 吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどし て処分すること。 12 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外 は、外に出さないこと。 13 電気、ガスなど火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 14 その他 |

別表２              自主検査チェック票（日常）「火気関係」          月

| 実施責任者 |  | 担当区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 実施項目 |  |
|  |  | ガス器具 のホース の老化・ 損傷 | 電気器具 の配線老 化・損傷 | 火気設備 器具の異 常の有無 | 吸い殻の 処 理 | 終業時の 火 気 の 確 認 | そ の 他 （トイレ 内の可燃 物・ゴミ 箱等の確 認） |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (備考) 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 (凡例) ○……良 ×……不備 ○……即時改修 | 防火管理者 確 認 |  |
| --- | --- | --- |

別表３              自主検査チェック票（日常）「閉鎖障害等」

| 実施責任者 |  | 担当範囲 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施日時 |  |  |  |  |
| 実施項目 | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避 難 障 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉 鎖 障 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 作 障 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |
| 実施責任者 |  | 担当範囲 |  |
| 実施日時 |  |  |  |  |
| 実施項目 | 確認箇所 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 | チェック状況 |
| 避 難 障 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉 鎖 障 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操 作 障 害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |

| (備考) 不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。 (凡例) ○……良 ×……不備 ○……即時改修 | 防火管理者 確 認 |
| --- | --- |

別表４                自主検査チェック票（定期）

| 実 施 項 目 お よ び 確 認 箇 所 | 確認結果 |
| --- | --- |
| 建 物 構 造 | (1) 基礎部 上部の構造に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・ 欠損等がないか。 |  |
|  | (2) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | (3) 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ 等がないか。 |  |
|  | (4) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、または枠自体のは ずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |
|  | (5) 外壁（貼石･タイル･モルタル･塗壁等）･ひさし･パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のお それのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |
|  | (6) 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取付部にゆるみ・ 浮きがないか。 |  |
|  | (7) 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害 はないか。 |  |
| 防 火 施 設 | (1) | 外壁の構造および開口部等 ① 外壁の耐火構造等に破損はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近くおよび防火戸の内外に防火上支障となる可 燃物の堆積および避難の障害となる物品等を置いていな いか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | (2) | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していない か。 |  |
|  |  | ③ 自動閉鎖装置(ﾄﾞｱﾁｪｯｸ等)付の防火戸･防火ｼｬｯﾀｰのくぐり戸が最後まで閉まるか｡ [確認要領]〇 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する｡ 〇 煙感知器連動閉鎖式は､防火戸を止めているﾏｸﾞﾈｯﾄ等を手動により外し自動的 に閉鎖するのを確認する｡ |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャ ッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生 じてないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避 難 施 設 | (1) | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置してい ないか。 |  |
|  | (2) | 階段 ① 手すりの取付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |

| 避 難 施 設 | (3) | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に 障害物はないか。 |  |
| 火 気 設 備 器 具 | (1) | 厨房設備(大型レンジ､フライヤー等）､ガスコンロ､湯沸器 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |
|  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  | ③ ガス配管は、亀裂、老化、損傷していないか。 |  |
|  |  | ④ 油脂分を発生する器具の天蓋およびグリスフィルター は清掃されているか。 |  |
|  |  | ⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃 されているか。 |  |
|  |  | ⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | (2) | ガスストーブ、石油ストーブ等 ① 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電 気 設 備 | (1) | 変電設備 ① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行ってい るか。 |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
|  | (2) | 電気器具 ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |
| 危 険 物 施 設 | 少量危険物貯蔵取扱所 (1) 標識は掲げられているか。 |  |
|  | (2) 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 |  |
|  | (3) 換気設備は適正に機能しているか。 |  |
|  | (4) 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |
|  | (5) 整理清掃状況は適正か。 |  |
|  | (6) 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
|  | (7) 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに 亀裂等はないか。 |  |
| 備 考 |  |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |
|  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |

（備考）  不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）  〇……良    ×……不備・欠陥    〇……即時改修

別表５    消防用設備等自主点検チェック票

| 実 施 設 備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 器 ( 年 月 日実施) | (1) 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落して いないか。 |  |
|  | (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰ま りがないか。 |  |
|  | (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 ( 年 月 日実施) | (1) バルブ類は開閉位置が適正か。 |  |
|  | (2) ポンプ・配管に損傷、水漏れはないか。 |  |
|  | (3) 消火栓箱の周囲に障害物が置かれていないか。 |  |
|  | (4) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (5) ホ－ス、管鎗等は正常に収納されているか。 |  |
| 自動火災報知設備 ( 年 月 日実施) | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか |  |
|  | (3) 操作上支障となる物はないか。 |  |
|  | (4) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等 がないか。 |  |
|  | (5) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がない か。 |  |
|  | (6) 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| 避 難 器 具 ( 年 月 日実施) | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |
|  | (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所 在がわかりにくくなっていないか。 |  |
|  | (3) 開口部付近に書棚等の障害物が置かれ、開口部を ふさいでいないか。 |  |
|  | (4) 降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが 確保されているか。 |  |
|  | (5) 標識に変形、脱落、汚損等がないか。 |  |
| 誘 導 灯 ( 年 月 日実施) | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていない か。 |  |
|  | (2) 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等 があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | (3) 外箱および表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等 がなく、かつ適正な取付け状態であるか。 |  |
|  | (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 検査実 施者氏名 | 防火管理者確認 |

（備考）  不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）  〇……良        ×……不備・欠陥        〇……即時改修

別表６            消防用設備等点検計画表

| 点検実施日 および 点検の区分 消防用設備等の種類 | 点検 実施月日 |
| --- | --- |
|  | 機器点検 機能点検 | 総合点検 総合点検 |
| 消火器 | 月 日 | 月 日 月 日 |
| 屋内消火栓設備 |  |  |
| 自動火災報知設備 |  |  |
| 避難器具 |  |  |
| 誘導灯 |  |  |
| ＊ 消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合 |
| 点 検 設 備 業 者 |  |
| 住 所 |  |
| 電話番号 |  |

別表７    自衛消防隊の編成と任務

| 自衛消防隊長 （自衛消防隊に対する指揮、命令 監督を行う。） 自衛消防副隊長 （隊長を補佐し、隊長が不在時は、 その任務を代行する。） |
| --- |
| 自 衛 消 防 隊 の 編 成 （平 常 時） |
|  | 通報連絡担当 |  |  |
|  | 自 衛 消 防 隊 長 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自 衛 消 防 副 隊 長 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 初期消火担当 |  |  |
|  |  |  |  |  | 避難誘導担当 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全防護担当 |  |  |
|  |  |  |  |  | 応急救護担当 |  |  |
| 平 常 時 の 任 務 |
| 通報連絡担当 | 消防機関への通報および通報確認 館内への連絡並びに指示命令の伝達 関係者への連絡 |
| 初期消火担当 | 出火場所への急行 消火器等による初期消火 |
| 避難誘導担当 | 出火時における避難者の誘導 負傷者および逃げ遅れ者の確認 非常口の開放並びに開放の確認と物品の除去 |
| 安全防護担当 | 水損防止、電気、ガス等の安全措置および防火戸、 防火シャッターの操作 |
| 応急救護担当 | 応急救護所の設置 負傷者に対する応急処置 救急隊との連携、情報の提供 |

別表８        自衛消防隊の編成と任務（休日・夜間等）

| 自衛消防隊の編成 |
| --- |
| 担 当 者 等 | 任 務 |
| 最高責任者 （最高責任者） |  | 1 初動措置全般の指揮 2 避難開始の決定、避難人員の確認お よび災害の状況把握 3 消防隊への情報提供 4 その他災害の指揮を統制するうえで 必要な事項 |
| 通報連絡担当 |  | 1 消防機関への通報および通報の確認 2 館内への連絡並びに指示命令の伝達 3 関係者への連絡 |
| 初期消火担当 |  | 1 出火場所への急行 2 消火器等による初期消火 |
| 避難誘導担当 |  | 1 出火時における避難者の誘導 2 負傷者および逃げ遅れ者の確認 3 非常口の開放並びに開放の確認 と物品の除去 |
| 安全防護担当 |  | 1 水損防止、電気、ガス等の安全措置 2 防火戸、防火シャッターの操作 |
| 応急救護担当 |  | 1 応急救護所の設置 2 負傷者に対する応急措置 3 救急隊との連携、情報の提供 |

別表                防火管理業務の委託状況

（平成    年    月    日現在）

| 防火対象物名称 | ※用 途 |  |
| --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  | ※管理者区分 | 所・管・占 |
| 防火管理者氏名 |  | ※選任区分 | 単独 共同 重複 |
| 受託者の氏名 及び住所等 法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地 | 氏名（名 称） 住所（所在地） ＴＥＬ （ ） |
|  | 担当事務所 ＴＥＬ （ ） 〔教育担当者講習修了者氏名〕 〔講習修了証番号 〕 〔教育計画 〕 |
| 通報登録承認番号 |  |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 及 び 方 法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ 〔 〕 |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |
|  |  |  | 委託する防火 |  |
|  |  |  | 対象物の区域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ その他（ ） □ その他 |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 範 囲 及 び 方 法 | 巡 回 方 式 | 方 法 | 巡回回数 |  |
|  |  |  | 巡回人員 |  |
|  |  |  | 委託する防火 対象物の区域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他 |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の 待機場所 |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |

（備考）　１　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については該当する項目の□に

∨印を付すること。

２　※欄は記入しないこと。

（注）　　通報登録承認番号とは、即時通報など自動通報等の登録会社として、東京

消防庁の承認を受けた際の登録承認番号をいう。

中規模用消防計画作成チェック表

| 作成する内容 | 必要項目 | 作成ﾁｪｯｸ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 目的及びその適用範囲等 |  |  |  |
|  | 1 目的 | 〇 |  |  |
|  | 2 適用範囲 | 〇 |  |  |
|  | 3 防火管理業務の一部委託 | △ |  |  |
| ２ | 管理権原者及び防火管理者の業務と権限 |  |  |  |
|  | 1 管理権原者 | 〇 |  |  |
|  | 2 防火管理者 | 〇 |  |  |
| ３ | 消防機関との連絡等 |  |  |  |
|  | 1 消防機関へ報告､連絡する事項 | 〇 |  |  |
|  | 2 防火管理業務資料等の整備 | 〇 |  |  |
| ４ | 火災予防上の点検･検査 |  |  |  |
|  | 1 日常の火災予防 | 〇 |  |  |
|  | 2 自主的に行う検査･点検 | 〇 |  |  |
|  | 3 消防用設備等の法定点検 | 〇 |  |  |
|  | 4 報告等 | 〇 |  |  |
|  | 5 その他共用部分の検査 | △ |  |  |
| ５ | 守らなければならないこと |  |  |  |
|  | 1 従業員等が守るべき事項 (避難施設と防火施設等の管理､火気管理､放火防止対策等) | 〇 |  |  |
|  | 2 防火管理者等が守るべき事項 (収容人員の管理､工事中の安全対策の樹立等) | 〇 |  |  |
| ６ | 自衛消防組織等について |  |  |  |
|  | 1 組織の編成 | 〇 |  |  |
|  | 2 自衛消防活動 | 〇 |  |  |
|  | 3 自衛消防隊の活動範囲 | 〇 |  |  |
| ７ | 休日､夜間の防火管理体制 | 〇 |  |  |
| ８ | 地震対策について |  |  |  |
|  | 1 日常の地震対策 | 〇 |  |  |
|  | 2 地震後の安全処置 | 〇 |  |  |
|  | 3 地震時の活動 | 〇 |  |  |

|  | 4 警戒宣言発令時の対応措置 | △ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ９ | 防災教育について | △ |  |  |
|  | 1 防災教育の実施時期等 | 〇 |  |  |
|  | 2 防災教育の内容及び実施方法 | 〇 |  |  |
| 10 | 訓練について |  |  |  |
|  | 1 訓練の実施時期等 | 〇 |  |  |
|  | 2 訓練の実施結果 | 〇 |  |  |
| 別表 1 | 日常の火災予防の担当者と日常の注意事項 | 〇 |  |  |
| 別表 2 | 自主検査ﾁｪｯｸ票(日常)｢火気関係｣ | 〇 |  |  |
| 別表 3 | 自主検査ﾁｪｯｸ票(日常)｢閉鎖障害等｣ | 〇 |  |  |
| 別表 4 | 自主検査ﾁｪｯｸ票(定期) | 〇 |  |  |
| 別表 5 | 消防用設備等自主点検ﾁｪｯｸ票 | 〇 |  |  |
| 別表 6 | 消防用設備等点検計画表 | 〇 |  |  |
| 別表 7 | 自衛消防隊の編成と任務 | 〇 |  |  |
| 別表 8 | 自衛消防隊の編成と任務(休日､夜間) | △ |  |  |
| 別表 9 | 防火管理業務の委託状況表 | △ |  |  |
| 別記 1 | 放送文 | △ |  |  |
| 別記 2 | 防火管理業務実施計画書 | △ |  |  |
| 別 図 | 避難経路図 | 〇 |  |  |
| 備 考 |

※  （１）  〇印は必要項目、△印は該当する場合のみ

（２）  共同防火管理の該当・非該当については赤字で、表右上

に記入願います。