2

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入例
	消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書
令和〇年〇月〇〇日　
　鯖江・丹生消防組合消防署長　殿
届 出 者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　所　鯖江市〇〇町〇〇番〇〇号　　　　　
株式会社〇〇　　　　　　　　　
氏　　名　　代表取締役　〇〇〇〇　　

電話番号　（０７７８）〇〇－〇〇〇〇　　　　　　　　　　　　　　　
　
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第

17条の３の３の規定に基づき報告します。

記



	防火対象物
	所在地
	鯖江市〇〇町〇〇番〇〇号

	
	名称
	株式会社〇〇

	
	用途
	作業場

	
	規模
	地上　〇階　　地下　　　　階　　延べ面積　〇〇〇　ｍ2

	消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等
	消火器
誘導標識

	※受　付　欄
	※経　　過　　欄
	※備　　　　考

	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第３に記入し、添付すること。
　　　３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
　　　４　※印欄は、記入しないこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入例
別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	消　火　器　具　点　検　票

	名称
	株式会社〇〇
	防火

管理者
	（選任されていれば記入）

	所在
	鯖江市〇〇町〇〇番〇〇号
	立会者
	　〇〇〇〇

	点検種別
	機 器 点 検
	点検年月日
	令和〇年〇〇月〇〇日～令和　　年　　月　　日

	点検者
	氏名
〇〇〇〇

	点検者

所属会社
	社名　　　　　　　　　　TEL


	
	
	
	住所



	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措 置 内 容

	
	 eq \o\ad(消火器の種別,　　　　　　　)
	判定
	不　良　内　容
	

	
	Ａ
	Ｂ
	Ｃ
	Ｄ
	Ｅ
	Ｆ
	
	
	

	機　　　器　　　点　　　検

	設 置 状 況
	設置場所
	1 〇
	
	
	
	
	
	1 
	通路障害（1階南通路）
	設置位置変更

	
	設置間隔
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	適応性
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	耐震措置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表示・標識
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	消　　火　　器　　の　　外　　形
	本体容器
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	安全栓の封
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	安全栓
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	使用済みの表示装置
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	押し金具・レバー等
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	キャップ
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	ホース
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	ノズル・ホーン・ノズル栓
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	指示圧力計
	〇
	
	
	
	
	
	〇
	
	

	
	圧力調整器
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全弁
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	保持装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	車　 輪（車　載　式）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ガス導入管（車載式）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）
	消　火　器　の　内　部　等　・　機　能
	・内筒等

本体容器
	本体容器
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	内筒等
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	液面表示
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	薬剤

消火
	性状
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	消火薬剤量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	加圧用ガス容器
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	カッター・押し金具
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ホース
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	開閉式ノズル・切替式ノズル
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	指示圧力計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	使用済みの表示装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	圧力調整器
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全弁・減圧孔

（排圧栓を含む。）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粉上り防止用封板
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	パッキン
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	サイホン管・ガス導入管
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ろ過網
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	放射能力
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消火器の耐圧性能
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	火用具

簡易消
	外形
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水量等
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備　考
	＊設置している消火器の情報を記入する。
　・〇〇式（蓄圧式又は加圧式）
　・製造年（〇〇〇年製）

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	器種名
	設置数
	点検数
	合格数
	要修理数
	廃棄数

	粉末（加圧式）
	１
	１
	１
	0
	0

	粉末（蓄圧式）
	１
	１
	１
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検
別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票

	名称
	株式会社〇〇
	防火

管理者
	（選任されていれば記入）

	所在
	鯖江市〇〇町〇〇番〇〇号
	立会者
	〇〇〇〇

	点検種別
	機　　　　器
	点検年月日
	令和〇年〇〇月〇〇日～　年　　月　　日

	点検者
	氏名

〇〇〇〇

	点検者

所属会社
	社名　　　　　　TEL


	
	
	
	住所



	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措 置 内 容

	
	種別・容量等の内容
	判定
	不 良 内 容
	

	
	避難口
	通路
	客席
	
	
	

	機　　　　　　器　　　　　　点　　　　　　検

	誘　　　　　　導　　　　　　灯
	外箱・表示面
	
種類
	
	
	
	
	
	

	
	
	視認障害等
	
	
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	
	
	

	
	非常電源

（内 蔵 型）
	外形
	
	
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	
	
	

	
	光源
	
	
	
	
	
	

	
	点検スイッチ
	
	
	
	
	
	

	
	ヒューズ類
	
	
	
	
	
	

	
	結線接続
	
	
	
	
	
	

	
	信号装置等
	外形
	
	
	
	
	
	

	
	
	結線接続
	
	
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	
	
	

	備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　 ２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　 ３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　 ４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。



別記様式第16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誘導灯及び誘導標識（その２）
	誘　導　標　識
	外形
	１枚
	
	
	 eq \o\ac(○,×)
	はく離していた。
	交換した。

	
	視認障害等
	
	
	
	〇
	
	

	
	採光又は照明
	
	
	
	〇
	
	

	
	※表　示　面　の　輝　度
	
	
	
	
	
	

	
	※設 置 場 所 の 照 度
	
	
	
	
	
	

	
	※※ヒューズ類
	
	
	
	
	
	

	
	※※結線接続
	
	
	
	
	
	

	
	※※※非常電源
	外形
	
	
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	
	
	

	備　　　考
	＊設置個数
避難口　〇〇個
通　路　〇〇個

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

　　　６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第28条の２第１項第３号ハ並びに第28条の３第４項第３号の２及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）第５第３号⑸に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

　　　７　票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

　　　８　票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。
注意：この届出書は（正・副）2部必要です。





設置されている消防設備を記入する





消火器





点検実施日を記入





注意：この届出書は（正・副）2部必要です。





記載不要





＊不良があった数を記入


＊改善した場合は数を〇で囲む


＊良の場合は〇印





不良の内容を記入





不良に対する措置内容を記入





加圧式消火器の場合記載不要





記載不要





記載不要





記載不要





誘導標識





点検実施日を記入





注意：この届出書は（正・副）2部必要です。





記載不要





記載不要





正常の場合は〇、不良があった場合は、不良の枚数を記載する。








